- OBJETIVO

Estabelecer as características técnicas referentes ao complemento das instalações elétricas e redes do prédio sede da Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, tendo como padrão as normas abaixo discriminadas.

Estas especificações complementam os projetos de instalações e planilha de insumos.

- NORMAS

Todas as instalações, materiais e equipamentos fornecidos e utilizados na obra, bem como os serviços relativos deverão atender às seguintes normas:

- NBR 5410/2004, EIA/TIA 568A

- Normas da ABNT para materiais e componentes

- NR-10 – Segurança em Instalações Elétricas e Serviços em Eletricidade

- ND-5.2 Cemig

- PROJETOS

Após a completa execução da obra, a Contratada deverá apresentar os projetos “As Built” de todas as instalações, mesmo que executadas sem alteração, entregues plotadas em papel tamanho A2 e arquivos em AutoCad 2011.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E REDES

  - DISPOSIÇÕES GERAIS:

Caberá à Contratada executar os trabalhos complementares ou correlatos para execução das instalações, tais como abertura e rasgos para condutos e tubulações e as recomposições e arremates decorrentes em paredes, forro e piso.

A Contratada será responsável pelo zelo e conservação das instalações existentes, bem como o patrimônio do IF Sudeste MG, devendo arcar com ônus de reparo ou reposição de quaisquer instalações ou bens danificados durante a execução dos serviços.

É obrigatória manutenção do Diário de Obras atualizado com os serviços em execução.

Todos os componentes a serem utilizados nas instalações deverão obedecer às prescrições das normas respectivas da ABNT. Os materiais para instalações de comunicações (voz/dados) deverão obedecer também às normas UL e/ou CSA.

As instalações elétricas deverão ser executadas obedecendo ao projeto, especificações técnicas e listas de materiais, em conformidade com as prescrições da Norma NBR 5410 e demais normas vinculadas. Para quaisquer divergências deverá ser observado o descrito no Edital.

As instalações de comunicações (voz/dados) deverão ser executadas obedecendo ao projeto, especificações técnicas e listas de materiais, em conformidade com as prescrições das normas EIA/TIA 568-A e a norma brasileira NBR 14.565.

Não será permitida alteração em projetos e especificações, a menos que tenha sido previamente proposta pela Contratada e aprovada pela Fiscalização do IF Sudeste MG, com registro no Diário de Obras. Caso ocorram, estas alterações devem ser anotadas em projeto, durante todo o decorrer da obra para realização do “As Built”.

Onde necessário, deverá ser prevista a retirada da instalação elétrica existente, incluindo eletrodutos, cabos, conduletes, quadros, luminárias, tomadas, interruptores, caixas de derivação, etc.

Deverá ser prevista a recomposição de todos os acabamentos que vierem a sofrer danificação devido aos serviços de retirada e instalação, tais como: cortes de fachadas e alvenarias, perfuração nas paredes, quebras de pisos e forros, etc.

Não serão admitidas marcas diferentes para um mesmo tipo de material.

- CRITÉRIO PARA ACEITAÇÃO DE EQUIVALENTES

Os produtos, materiais, marcas e tipo mencionados caracterizam apenas fabricantes ou fornecedores que informam atender as exigências de especificação.

A Contratada admitirá o emprego de equivalentes, mediante solicitação do por escrito, à Fiscalização, que baseará sua decisão no critério da analogia.

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável a substituição de alguns dos materiais especificados, a utilização dos mesmos obedecerá ao disposto nos itens subsequentes, e só poderá ser efetuada mediante expressa autorização, por escrito, à Fiscalização, para cada caso particular e será regulada pelo critério de analogia definido a seguir:

Dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivalente, se desempenharem idêntica função construtiva e apresentarem as mesmas características exigidas na especificação ou no serviço afeto a elas.

Dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou semelhante se desempenharem idêntica função construtiva, mas não apresentarem as mesmas  característica exigidas na especificação ou no serviço afeto a elas.

Na eventualidade de uma semelhança, a substituição se processará com o correspondente aditamento.

O critério de analogia referido será estabelecido em cada caso pela Fiscalização, sendo objeto de registro no Diário de Obras.

Nas especificações, a identificação de materiais ou equipamentos por determinada marca, implica apenas a caracterização de uma analogia, ficando a distinção entre equivalência e semelhança subordinada ao critério de analogia estabelecido conforme itens anteriores.

Deverão ser fornecidos à Fiscalização especificações técnicas completas dos materiais ou equipamentos ofertados como similares, em documento original.

É facultada à Fiscalização a prerrogativa de exigir, sempre que necessário, a seu juízo, testes e ensaios laboratoriais para comprovação das características técnicas de materiais ou equipamentos ofertados como similares.

- GARANTIAS

A Contratada deverá fornecer ao Contratante, catálogos e garantias de todos os equipamentos utilizados tais como quadros, cabos, disjuntores, e quaisquer outros insumos incorporados à obra, com período mínimo de 12 meses contados a partir da emissão do recebimento da obra.

- ENTRADA DE ENERGIA

Para a entrada de energia, a Contratada deverá executar os serviços rigorosamente conforme normas Cemig e projeto fornecido, bem como arcar com quaisquer custos oriundos do refazimento de serviços reprovados tanto pela Fiscalização do IF Sudeste MG quanto pela concessionária de energia durante vistoria.

As medições atuais deverão ser desativadas somente após energização da nova entrada, cabendo à Contratada a retirada de caixas e cabos da entrada de energia antiga e não mais em utilização.

De forma a não interromper as atividades no prédio da Reitoria em dias úteis, os serviços de virada de rede poderão ser efetuados em finais de semana, após permissão por parte da Fiscalização.

A caixa CM18 deverá ser confeccionada por indústria especializada e entregue no canteiro de obras completamente montada, incluindo barramentos.

- QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO

A porta deverá possuir trinco, fechadura que garanta segurança e dobradiças dimensionadas para o peso da porta. Devem permitir abertura e fechamento suave, sem ruídos ou choques bruscos.

Os quadros devem possuir ainda as seguintes características:

- Dimensões apropriadas, de no mínimo de 2000x1500x600mm, para abrigar os barramentos e proteções conforme apresentados nos diagramas unifilares dos projetos.

- Ter 20% de espaço reserva para ampliações.

- Apresentar lâmpada piloto (com fusível de proteção, ligada antes do disjuntor geral na porta, com a indicação “ENERGIZADO”.

- Ter grau de proteção IP 65 (facilidade e segurança no acesso aos disjuntores).

- Fabricado de maneira a não ser necessária a desmontagem destes para execução de serviços de instalação e manutenção de disjuntores, inclusive para realização de termografias.

- Barramentos em cobre eletrolítico, dimensionados conforme NBR 6808 e projeto, prateados nos pontos de contato,

- Pintados e sequenciados conforme o padrão atual das instalações

- Possuir espaço específico para instalação de desenhos.

Os circuitos deverão ser identificados com etiquetas acrílicas nos painéis, e anilhas plásticas nas fiações.

A barra terra (identificada por faixa ou fita verde) será conectada à placa de montagem. A barra neutra será pintada na cor azul claro, barramentos das fases e neutro deverão possuir isolação para, no mínimo, 1 KV.

Possuir porta documentos, com diagrama unifilar.

Placa de montagem removível, cor laranja,

Barramento principal afixado por isolantes em epóxi do tipo bujão.

Disjuntores padrão DIN caixa moldada afixados diretamente na placa de montagem através de elementos adequados que permitam a eventual substituição de peças sem a necessidade de desmontar o conjunto.

Placa interna em policarbonato transparente para proteção geral contra contatos indiretos, possuindo

dimensões adequadas para cobrir componentes e partes energizadas e plaquetas de identificação afixadas nesta placa. Deverá possuir recortes apropriados para acesso aos disjuntores, componentes de controle e seccionamento.

Flanges removíveis superiores e inferior (dimensões mínimas 100 x 300 mm).

A interligação entre disjuntores e barramentos deverá ser feita por barramentos verticais, não sendo permitida interligação por meio de cabos;

Os alimentadores deverão ser conectados aos componentes utilizando-se terminais a compressão, adequados à cada bitola.

Os barramentos não poderão ser conectados à proteção principal através de cabos

Todas as partes metálicas não condutoras de energia deverão ser conectadas à barra terra;

Possuir cordoalha flexível, mínimo 6 mm² para aterramento das portas seguindo em cabos isolados até barra terra;

Estar identificados através de plaquetas de acrílico com fundo branco e gravações em letras pretas, afixadas por meio de parafusos;

Pintura epóxi com duas demãos de acabamento na cor Cinza e placa de montagem na cor Laranja.

O disjuntor geral deverá ter sua corrente nominal conforme projeto e corrente máxima de interrupção de 65kA. Os disjuntores secundários deverão ter corrente máxima de interrupção de 45kA e serem em caixa moldada, seguindo as especificações das correntes nominais em projeto.

É expressamente proibida a montagem do quadro em obra, devendo o mesmo ser fabricado por indústria especializada e aprovada previamente pela Fiscalização, para posterior entrega completamente montado no canteiro de obras, restando apenas à conexão com os cabos alimentadores.

- QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

Os quadros de distribuição nos pavimentos deverão ser executados conforme projeto, devendo ser respeitadas todas as especificações no tocante à capacidade de corrente dos barramentos, tamanho do quadro e espessura das chapas.

No 4º e 5º pavimentos os quadros de iluminação e tomadas já se encontram instalados, cabendo apenas à conexão dos cabos alimentadores e circuitos terminais. Poderá ser solicitada alteração no atual posicionamento dos quadros, cabendo à Contratada estar ciente sobre. Já para os quadros de ar condicionado, Datacenter e nobreaks, todos do 4º pavimento, quadros de distribuição do 12º pavimento e da casa de máquinas, deverão ser instalados completos, de acordo com a localização informada em projeto.

- - INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO

Eletrodutos e eletrocalhas deverão ser novos (as) com dimensões indicadas em projeto.

Os eletrodutos de PVC rígido deverão ser do tipo pesado, não propagante à chama com rosca nas extremidades, fabricados e testados de acordo com as normas da ABNT (NBR 6150) e fornecidos em peças no comprimento de 3m, na cor preta e nos diâmetros indicados nas listas de materiais.

Os eletrodutos de Aço Carbono ou Galvanizados deverão ser do tipo rígido, com rosca nas extremidades, fornecidos em peças de 3m de comprimento. A galvanização será pelo processo de imersão a quente em zinco fundido, conforme normas ABNT-EB 344/90 (NBR 6223) - Produtos de aço ou ferro fundido, revestimento de zinco por imersão à quente. Deverão ser adequadamente alinhados com as paredes e teto, e perpendiculares entre si, a menos que expressamente indicados no desenho.

Não serão permitidas curvas com ângulos maiores que 90 graus.

Onde houver necessidade de curvas ou grupos paralelos de eletrodutos, estes deverão ser curvados de modo a formarem arcos concêntricos, mesmo que sejam de diâmetros diferentes.

O número máximo de curvas entre duas caixas deverá ser de duas. Deverão ser obrigatoriamente usadas curvas pré-fabricadas em todas as mudanças de direção.

Não será permitido aquecer os eletrodutos para facilitar seu curvamento, sendo que este deverá ser executado ainda, sem enrugamento, amassaduras ou avarias no revestimento.

As emendas de eletrodutos deverão ser realizadas mediante luvas apropriadas.

Os eletrodutos roscados na obra deverão ter rosca em concordância com as normas, devendo permitir o roscamento de no mínimo 5 (cinco) fios de rosca.  As roscas que contiverem uma volta ou mais de fios cortados deverão ser rejeitadas, mesmo que a falha não fique na faixa de aperto.

As seções externas deverão ser perpendiculares ao eixo longitudinal do eletroduto, devendo ter a sua parte interna devidamente escariada para remoção de rebarbas, a fim de impedir danos aos condutores elétricos.

A conexão de eletrodutos às caixas não rosqueáveis, deverá ser por meio de uniduts, buchas e arruelas apropriadas. Não será permitido o uso de solda no caso dos metálicos e de cola no caso dos de PVC.

Durante a sua instalação e antes da enfiação, os eletrodutos deverão ter as suas extremidades fechadas a fim de evitar a entrada de corpos estranhos. Antes da enfiação deverão ser instaladas, nas extremidades dos eletrodutos, buchas adequadas a fim de evitar danos no isolamento dos condutores.

Os eletrodutos deverão ser submetidos à cuidadosa limpeza antes da enfiação, verificando-se o total desimpedimento no interior dos mesmos.

Onde houver possibilidade de infiltração de água ou condensação na montagem dos lances horizontais de eletrodutos, dever-se-á dar o caimento mínimo nos mesmos, a fim de evitar acúmulo de umidade ou água no seu interior. Não deve haver pontos altos ou baixos que provoquem o acúmulo de água nos dutos.

As buchas e arruelas e uniduts deverão ser fabricadas em liga de alumínio, ter o mesmo tipo de rosca dos eletrodutos e serem fornecidas nos diâmetros indicados nas listas de materiais.

As curvas para eletrodutos deverão ser pré-fabricadas, com os mesmos materiais dos eletrodutos, possuírem roscas nas extremidades e serem fornecidas com ângulos de 90 graus ou 45 graus, conforme solicitação.

As luvas deverão ser fabricadas com os mesmos materiais dos eletrodutos, possuírem rosca interna total e fornecida nos diâmetros indicados nas listas de materiais.

As abraçadeiras para eletrodutos deverão ser fabricadas em chapa de aço galvanizada, nas espessuras mínimas recomendadas pelos fabricantes de maior conceito no mercado, devendo esta espessura variar em função dos diâmetros dos eletrodutos.

- TOMADAS, INTERRUPTORES E CONDULETES

TOMADAS ELÉTRICAS

As tomadas comuns deverão ser fabricadas com material não propagante à chama, possuírem bornes enclausurados e contatos em cobre ou liga de cobre de alta durabilidade, 2P + T e universal para 20 A em 250 V, fornecidas com espelho em alumínio, com parafuso de fixação niquelado.

Altura das tomadas:

- Tomada baixa: 0,30m do eixo central ao piso acabado.

- Tomada média: 1,20m do eixo central ao piso acabado.

- Tomada alta: 2,20m do eixo central ao piso acabado, ou conforme indicado em projeto.

As tomadas especiais como para copiadoras e ar condicionado, deverão possuir uma etiqueta acrílica, fixada na placa, identificando o nome do equipamento.

Todas as tomadas deverão ser identificadas externamente, no espelho, através de etiquetas plásticas, indicando o circuito e quadro a que pertencem.

TOMADAS LÓGICAS

Serão utilizadas tomadas modulares tipo RJ-45, categoria 6, 4 pares, sem blindagem, com janela protetora incorporada ao conector e espelhos próprios.

Os pontos de saída junto aos postos de trabalho terão uma tomada modular de 8 (oito) vias, com contatos banhados a ouro, padrão RJ-45.  A tomada RJ45 deverá ser conectada com ferramentas adequadas,  conforme o padrão 568-A, prevendo-se assim quaisquer protocolos de transmissão, atuais e futuros. Deverão obedecer às características técnicas estabelecidas pela norma EIA/TIA 568A e SP-2840A para categoria 6.

Todas as tomadas e cabos deverão ser identificados por etiquetas adequadas, com proteção plástica para não permitir seu descoramento e descolamento, em coerência com sua ligação e conforme numeração em projeto.

Deverá ser obedecida a seguinte conectorização para as tomadas RJ-45:

Pino 01 - Verde/Branco		Pino 02 - Verde

Pino 03 - Laranja/Branco	            Pino 04 - Azul

Pino 05 - Azul/Branco		Pino 06 - Laranja

Pino 07 - Marrom/Branco	            Pino 08 – Marrom

Os pontos de lógica deverão ser instalados sempre ao lado dos respectivos pontos elétricos, mesmo que haja pequenas diferenças de escala em desenho.

INTERRUPTORES

Os interruptores deverão possuir teclas fosforescentes, serem fabricados com material não propagante a chama, possuírem bornes enclausurados e contatos prateados de alta durabilidade para correntes de 10 A em 250 V e serem fornecidos com espelho em alumínio, com parafuso de fixação niquelado.

A altura dos interruptores será 1,20m do eixo central ao piso acabado

CONDULETES

Os conduletes deverão ser fabricados em liga de alumínio fundido e serão tipos múltiplos X.

Para montagem do tipo de conduletes solicitado pelo projeto, será conectado ao condulete múltiplo, um adaptador para eletroduto com rosca em uma extremidade e parafusos na outra. Deste modo serão montados conduletes tipo T, LR, LL e etc. Nas saídas não utilizadas, deverão ser colocados tampões de plástico, para impedir a penetração de sujeiras, umidade e outros.

No caso de redução da bitola do eletroduto, será usada a bucha de redução múltipla juntamente com o adaptador múltiplo.

- CABEAMENTO

Todos os condutores deverão ser novos, sendo fornecidos e instalados pela contratada.

Deverão ser utilizados cabos flexíveis em cobre, têmpera mole, classe 5, com isolação em PVC  750V-70ºC, conforme NBR 6148.

Quando em instalações sujeitas à umidade, ou quando especificados em projeto, deverão ser utilizados cabos flexíveis, em cobre, têmpera mole, classe 5, com dupla isolação em PVC 0,6/1KV, conforme NBR 7288.

Todo cabo encontrado danificado ou em desacordo com as Normas e Especificações, deverá ser removido e substituído.

Todos os cabos deverão ser instalados de maneira que formem uma aparência limpa e ordenada.

Cabos Unipolares

Os cabos de alimentação geral e dos quadros de distribuição da edificação deverão ser de cobre, flexíveis, classe 5, com dupla camada de isolação para 750V ou 0,6/1KV conforme projeto, em PVC, não propagante à chama,  conforme NBR 7288.

Condutores Nus

Deverão ser de cobre, encordoamento classe 2, 7 fios, fornecidos nas seções em milímetros quadrados indicados nas listas de materiais e fabricados dentro das normas ABNT ou normas internacionais.

Cabos UTP

Serão utilizados cabos de pares de cobre trançados, não blindados, fios sólidos, Categoria 6, para freqüência de operação igual ou superior a 125 MHz, impedância característica de 100 Ohms, taxas e transmissão de 622 Mbps, com 4 pares ou 25 pares,conforme projeto, capa externa em PVC não propagante a chama, cor azul.

Deve ser observada a folga necessária, mínima de 2 metros, no comprimento dos  cabos de lógica no rack. Os cabos deverão sair da caixa de passagem para cabeamento e entrar no Rack conforme detalhe em projeto.

Deverão ser colocadas etiquetas plásticas específicas para identificação em todas as extremidades de cabos lógicos e em caixas de passagem.

Transporte e acondicionamento

Os cabos deverão ser desenrolados e cortados nos lances necessários, e previamente verificados, efetuando-se uma medida real do trajeto e não por escala no desenho. O transporte dos lances e a sua colocação deverão ser feitos sem arrastá-los, a fim de não danificar a capa protetora ou de isolação, devendo ser observados os raios mínimos de curvatura permissíveis.

Os cabos deverão ter as pontas vedadas para protegê-los contra a umidade durante o armazenamento e a instalação.

Enfiação

Nenhum cabo deverá ser instalado até que a rede de eletrodutos que o protege esteja completa e que todos os demais serviços de construção que possam danificá-lo estejam concluídos.

O lubrificante para a enfiação, se necessário, deverá ser adequado à finalidade e ao tipo de cobertura dos cabos, ou seja, de acordo com as recomendações dos fabricantes dos mesmos.

Emendas e terminações

Não serão permitidas emendas de cabos no interior dos eletrodutos sob hipótese alguma.

Deverão ser deixados, em todos os pontos de ligações, comprimentos adequados de cabos para permitir as emendas que se tornarem necessárias.

As emendas dos cabos devem ser mecanicamente resistentes, gerando uma perfeita condução elétrica.

As emendas em condutores isolados devem ser recobertas com isolação equivalente, em propriedades de isolamento idênticas àquelas dos próprios condutores.

A terminação de condutores de baixa tensão deve ser feita através de terminais de pressão ou compressão.

A aplicação correta do terminal ao condutor deverá ser feita de modo a não deixar à mostra nenhum trecho de condutor nu, havendo, pois, um faceamento da isolação do condutor com o terminal. Quando não se conseguir esse resultado, deve-se completar o interstício com fita isolante.

Identificação dos condutores

A identificação dos condutores será através da cor de seu isolamento:

Condutor terra elétrico     	            - Cor verde/amarelo ou verde

Condutor neutro 			- Cor azul claro

Condutor fase A			            - Cor preta

Condutor fase B			- Cor vermelha

Condutor fase C			- Cor branca

Condutor retorno			- Cor amarela ou cinza

É imprescindível a identificação dos cabos por meio de anilhas. As mesmas serão fixadas nas duas extremidades dos cabos, nas caixas de passagem e terão o número do circuito elétrico correspondente ao quadro a que pertencem. Ex: C1Q1P – Circuito 1, Fase A do QDC-1º PAVTO.

Os marcadores de cabos deverão ser construídos de material resistente ao ataque de óleos, do tipo braçadeira, e com dimensões tais que eles não saiam do condutor quando o mesmo for retirado de seu ponto terminal, no caso de instalação em eletrodutos.

- ESTACIONAMENTO

Deverá ser efetuada automatização do portão do estacionamento descoberto, bem como instalação dos sinalizadores “cuidado veículos” em ambas as entradas.

A iluminação será composta por refletores equipados com lâmpadas eletrônicas de 75W.

A infraestrutura para cabeamento será em eletrodutos galvanizados fixados ao redor do estacionamento. Em cada ponto de iluminação serão instaladas conduletes múltiplo X.

Os circuitos serão oriundos do quadro de distribuição do 2º pavimento, já existente.

- LIMPEZA DA OBRA

Conforme o disposto na NBR 5675:1980. “Recebimento de Serviços e Obras de Engenharia (NB-597-1977)”.

Deverá ser removido diariamente todo o entulho remanescente, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

Todos os revestimentos, cimentados, pedras, vidros, etc. deverão ser limpos, abundante e cuidadosamente lavados, cuidando para que outras partes da obra não sejam danificadas por esses serviços de limpeza.

Haverá particular cuidado em remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa das superfícies, vidros, ou outros materiais.

Todas as manchas e salpicos de tinta deverão ser cuidadosamente removidos, dando-se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias. Os perfis das esquadrias serão devidamente protegidos desses salpicos.

Será efetuada a limpeza de todo o revestimento atingido.

Ao término dos serviços, deverá ser efetuada rigorosa limpeza, com remoção total dos detritos, bem como a recuperação de superfícies cujo acabamento tenha sido afetado durante a execução dos serviços de reforma.

Na hipótese de os serviços apresentarem qualquer deficiência, a Contratada tomará as providências no sentido de saná-la. Caso contrário, a Contratante efetuará as correções necessárias através da Fiscalização, correndo todas as despesas por conta da Contratada.

Ainda deverão ser feitos testes das instalações elétricas, por ventura atingida pela intervenção, de modo que o local possa ser utilizado de imediato.

Será procedida cuidadosa verificação, pela Fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as partes do prédio que sofreram intervenção.